## QD
NOME DO QUADRO: | QD1 - RESIDÊNCIA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA [W] | FATOR DE POTÊNCIA | POTÊNCIA [VA] | FASE - A | FASE - B | FASE - C | I [A] | QUANTIDADE DE CABOS | DIVIDIR CABOS? | REDUZIR TERRA? | SEÇÃO CONDUTOR | TIPO ISOLAÇÃO | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | Icu [kA] | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR
1 | ILUMINAÇÃO QUARTOS, BWC SUÍTE E CLOSET | 730 | 0.7 | 1042.8571 | 730 |  |  | 4.7403 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
2 | TOMADAS SUÍTE, CLOSET E BWC SUÍTE | 2100 | 0.98 | 2142.8571 |  | 2100 |  | 9.7403 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
3 | TOMADAS QUARTOS E CIRCULAÇÃO | 3300 | 0.98 | 3367.3469 |  |  | 3300 | 15.3061 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
4 | TOMADAS SALA DE JANTAR E LIVING | 1600 | 0.98 | 1632.6531 | 1600 |  |  | 7.4212 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
5 | ILUMINAÇÃO SALA DE TV, SALA DE JANTAR E COZINHA | 500 | 0.98 | 510.2041 |  | 500 |  | 2.3191 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
6 | CHUVEIRO SUÍTE | 6800 | 0.98 | 6938.7755 |  |  | 6800 | 31.5399 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
7 | CHUVEIRO BWC QUARTOS | 6800 | 0.98 | 6938.7755 | 6800 |  |  | 31.5399 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
8 | APOIO SOLAR ÁGUA | 3500 | 0.98 | 3571.4286 |  | 3500 |  | 16.2338 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
9 | BOMBA PRESSURIZAÇÃO | 736 | 0.98 | 751.0204 |  |  | 736 | 3.4137 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
10 | ILUMINAÇÃO E TOMADA CAIXA D'ÁGUA | 300 | 0.98 | 306.1224 | 300 |  |  | 1.3915 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
11 | TOMADAS GELADEIRA | 300 | 0.98 | 306.1224 |  | 300 |  | 1.3915 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
12 | TOMADAS FORNOS | 2000 | 0.98 | 2040.8163 |  |  | 2000 | 9.2764 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
13 | TOMADAS BANCADA CENTRAL COZINHA | 500 | 0.98 | 510.2041 | 500 |  |  | 2.3191 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
14 | TOMADAS BANCADA GERAL COZINHA | 2400 | 0.98 | 2448.9796 |  | 2400 |  | 11.1317 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
15 | TOMADA COIFA COZINHA | 1200 | 0.98 | 1224.4898 |  |  | 1200 | 5.5659 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
16 | TOMADA SECADORA | 2400 | 0.98 | 2448.9796 | 2400 |  |  | 11.1317 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A |  | 4 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
17 | TOMADAS LAVANDEIRA | 3000 | 0.98 | 3061.2245 |  | 3000 |  | 13.9147 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 20 A |  | 4 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
18 | TOMADAS GARAGEM E DEPÓSITO | 1000 | 0.98 | 1020.4082 |  |  | 1000 | 4.6382 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 4 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
19 | ILUMINAÇÃO LAVANDERIA, DEPÓSITO E GARAGEM | 400 | 0.98 | 408.1633 | 400 |  |  | 1.8553 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 4 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
20 | CARREGADOR AUTOMOTIVO | 11000 | 0.98 | 11224.4898 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 17.0538 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | EPR 1 kV | DIN | C | TRIPOLAR | 32 A |  | 5 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
21 | ILUMINAÇÃO JARDIM FRENTE | 200 | 0.98 | 204.0816 |  | 200 |  | 0.92764 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 6 | BIPOLAR | 25 A | 30 mA
22 | ILUMINAÇÃO JARDIM FUNDOS | 200 | 0.98 | 204.0816 |  | 200 |  | 0.92764 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 6 | BIPOLAR | 25 A | 30 mA
23 | AR CONDICIONADO SUÍTE MASTER | 900 | 0.98 | 918.3673 | 900 |  |  | 4.1744 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
24 | AR CONDICIONADO CLOSET | 900 | 0.98 | 918.3673 |  | 900 |  | 4.1744 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
25 | AR CONDICIONADO DORMITÓRIO 1 | 900 | 0.98 | 918.3673 |  |  | 900 | 4.1744 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
26 | AR CONDICONADO DORMITÓRIO 2 | 900 | 0.98 | 918.3673 | 900 |  |  | 4.1744 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
27 | AR CONDICIONADO SALA DE JANTAR/TV | 3000 | 0.98 | 3061.2245 |  | 3000 |  | 13.9147 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 0
28 | AR CONDICIONADO COZINHA | 3000 | 0.98 | 3061.2245 |  |  | 3000 | 13.9147 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 0
29 | ILUMINAÇÃO VIGIA | 200 | 0.98 | 204.0816 | 200 |  |  | 0.92764 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 0
30 | ALIMENTAÇÃO QTS - TELECOM E SEGURANÇA | 200 | 0.98 | 204.0816 |  | 200 |  | 0.92764 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
31 | MOTOR PORTÃO | 368 | 0.98 | 375.5102 |  |  | 368 | 1.7069 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
32 | ENERGIA FOTOVOLTAICA | 6000 | 0.98 | 6122.449 | 6000 |  |  | 27.8293 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 0
R1 | RESERVA | 1000 | 0.98 | 1020.4082 | 1000 |  |  | 4.6382 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
R2 | RESERVA | 1000 | 0.98 | 1020.4082 |  | 1000 |  | 4.6382 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
DPS | DPS Classe II - 20 kA (FN) | [7 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN |  | TRIPOLAR |  |  | 0
PROTEÇÃO DPS | [8 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 40 A | 3 kA | 0
ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #10,0 | EPR 1 kV | DIN | C | TRIPOLAR | 50 A
FATOR DE DEMANDA | 0.45 | 31200.3
TOTAL |  | 69334

## DEFAULT
ATENÇÃO NÃO MEXER NOS VALORES DESSA PLANILHA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA | FASE - A | FASE - B | FASE - C | QUANTIDADE DE CABOS | CONDUTOR | TIPO CONDUTOR | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR | CLASSE I/DR | DPS
[6 empty] | F+N+T | #0,5 | PVC 750 V | DIN | A | UNIPOLAR | 2 A |  | BIPOLAR | 25 A | 30 mA | CLASSE AC | DPS Classe II - 12 kA (F)
[6 empty] | 3F+N+T | #0,75 | EPR 1 kV | CAIXA MOLDADA | B | BIPOLAR | 4 A |  | TRIPOLAR | 40 A | 100 mA | CLASSE A | DPS Classe II - 12 kA (FN)
[7 empty] | #1,0 | HEPR 1kV |  | C | TRIPOLAR | 6 A |  | TETRAPOLAR | 63 A | 300 mA | CLASSE B | DPS Classe II - 20 kA (F)
[7 empty] | #1,5 |  |  | D |  | 10 A |  |  | 80 A |  | CLASSE SI | DPS Classe II - 20 kA (FN)
[7 empty] | #2,5 |  |  |  |  | 16 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (F)
[7 empty] | #4,0 |  |  |  |  | 20 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (FN)
[7 empty] | #6,0 |  |  |  |  | 25 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (F)
[7 empty] | #10,0 |  |  |  |  | 32 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (FN)
[7 empty] | #16,0 |  |  |  |  | 40 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (F)
[7 empty] | #25,0 |  |  |  |  | 50 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (FN)
[7 empty] | #35,0 |  |  |  |  | 63 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (F)
[7 empty] | #50,0 |  |  |  |  | 70 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (FN)
[7 empty] | #70,0 |  |  |  |  | 80 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (F)
[7 empty] | #95,0 |  |  |  |  | 100 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (FN)
[7 empty] | #120,0 |  |  |  |  | 125 A | [5 empty] | DPS Classe III - 45 kA (F)
[7 empty] | #240,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 45 kA (FN)
[7 empty] | #300,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 60 kA (F)
DPS Classe III - 60 kA (FN)
DPS Classe III - 90 kA (F)
DPS Classe III - 90 kA (FN)