## QD
NOME DO QUADRO: | QD - RESIDÊNCIA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA [W] | FATOR DE POTÊNCIA | POTÊNCIA [VA] | FASE - A | FASE - B | FASE - C | I [A] | QUANTIDADE DE CABOS | DIVIDIR CABOS? | REDUZIR TERRA? | SEÇÃO CONDUTOR | TIPO ISOLAÇÃO | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | Icu [kA] | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR
1 | TOMADAS BANCADAS COZINHA | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 11.3636 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
2 | TOMADA COIFA E FOGÃO | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 4.5455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
3 | TOMADAS LAVANDERIA | 2400 | 1 | 2400 |  |  | 2400 | 10.9091 | F+N+T | NÃO | NÃO | #4,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 25 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
4 | TOMADAS SALA | 600 | 1 | 600 | 600 |  |  | 2.7273 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
5 | TOMADAS GARAGEM E HALL | 700 | 1 | 700 |  | 700 |  | 3.1818 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 1 | TETRAPOLAR | 63 A | 30 mA
6 | CHUVEIRO | 5400 | 1 | 5400 |  |  | 5400 | 24.5455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
7 | ALIMENTAÇÃO QDB-PISCINA | 3000 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 13.6364 | F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 32 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
8 | ILUMINAÇÃO JARDIM | 300 | 1 | 300 |  | 300 |  | 1.3636 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 2 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
9 | CARREGADOR AUTOMOTIVO | 11000 | 1 | 11000 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 16.7128 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 32 A |  | 3 | TETRAPOLAR | 40 A | 30 mA
10 | ILUMINAÇÃO HALL, GARAGEM E LAVANDERIA | 200 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0.90909 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 0
11 | ILUMINAÇÃO COZINHA E SALA | 500 | 1 | 500 |  | 500 |  | 2.2727 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 0
12 | ILUMINAÇÃO VIGIA | 200 | 1 | 200 |  |  | 200 | 0.90909 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 10 A |  | 0
13 | ALIMENTAÇÃO QTS-1 | 200 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0.90909 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
14 | RESERVA | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 4.5455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
15 | RESERVA | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 4.5455 | F+N+T | NÃO | NÃO | #2,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
16 | ALIMENTAÇÃO QD-2 PAVIMENTO SUPERIOR | 33630 | 0.92 | 36554.3478 | 12184.7826 | 12184.7826 | 12184.7826 | 55.5386 | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #10,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 40 A |  | 0
(5x) | ESPAÇO FÍSICO | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | F+N+T | NÃO | NÃO | #1,5 | PVC 750 V | DIN | C | UNIPOLAR | 16 A |  | 0
DPS | DPS Classe II - 20 kA (FN) | [7 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN |  | TRIPOLAR
PROTEÇÃO DPS | [8 empty] | 3F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | PVC 750 V | DIN | C | TRIPOLAR | 40 A | 3 kA
ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 2F+N+T | NÃO | NÃO | #6,0 | EPR 1 kV | DIN | C | TRIPOLAR | 40 A
FATOR DE DEMANDA | 0.45 | 28633.5
TOTAL |  | 63630

## DEFAULT
ATENÇÃO NÃO MEXER NOS VALORES DESSA PLANILHA
CIRCUITO | DESCRIÇÃO (LOCAL) | POTÊNCIA | FASE - A | FASE - B | FASE - C | QUANTIDADE DE CABOS | CONDUTOR | TIPO CONDUTOR | TIPO DISJUNTOR | CURVA DISJUNTOR | QUANTIDADE PÓLOS DISJUNTOR | CORRENTE DISJUNTOR | NÚMERAÇÃO I/DR | QUANTIDADE DE PÓLOS I/DR | CORRENTE I/DR | FUGA I/DR | CLASSE I/DR | DPS
[6 empty] | F+N+T | #0,5 | PVC 750 V | DIN | A | UNIPOLAR | 2 A |  | BIPOLAR | 25 A | 30 mA | CLASSE AC | DPS Classe II - 12 kA (F)
[6 empty] | 3F+N+T | #0,75 | EPR 1 kV | CAIXA MOLDADA | B | BIPOLAR | 4 A |  | TRIPOLAR | 40 A | 100 mA | CLASSE A | DPS Classe II - 12 kA (FN)
[7 empty] | #1,0 | HEPR 1kV |  | C | TRIPOLAR | 6 A |  | TETRAPOLAR | 63 A | 300 mA | CLASSE B | DPS Classe II - 20 kA (F)
[7 empty] | #1,5 |  |  | D |  | 10 A |  |  | 80 A |  | CLASSE SI | DPS Classe II - 20 kA (FN)
[7 empty] | #2,5 |  |  |  |  | 16 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (F)
[7 empty] | #4,0 |  |  |  |  | 20 A | [5 empty] | DPS Classe II - 45 kA (FN)
[7 empty] | #6,0 |  |  |  |  | 25 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (F)
[7 empty] | #10,0 |  |  |  |  | 32 A | [5 empty] | DPS Classe II - 60 kA (FN)
[7 empty] | #16,0 |  |  |  |  | 40 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (F)
[7 empty] | #25,0 |  |  |  |  | 50 A | [5 empty] | DPS Classe II - 90 kA (FN)
[7 empty] | #35,0 |  |  |  |  | 63 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (F)
[7 empty] | #50,0 |  |  |  |  | 70 A | [5 empty] | DPS Classe III - 12 kA (FN)
[7 empty] | #70,0 |  |  |  |  | 80 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (F)
[7 empty] | #95,0 |  |  |  |  | 100 A | [5 empty] | DPS Classe III - 20 kA (FN)
[7 empty] | #120,0 |  |  |  |  | 125 A | [5 empty] | DPS Classe III - 45 kA (F)
[7 empty] | #240,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 45 kA (FN)
[7 empty] | #300,0 | [10 empty] | DPS Classe III - 60 kA (F)
DPS Classe III - 60 kA (FN)
DPS Classe III - 90 kA (F)
DPS Classe III - 90 kA (FN)